Содержание

В соответствии с п. 26 «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года № 87

| № п/п | Наименование | Стр. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |

I             Текстовая часть

| 1 | Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства | 8 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства |  |
| 3 | Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники |  |
| 4 | Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций |  |
| 5 | Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара |  |
| 6 | Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара |  |
| 7 | Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности |  |
| 8 | Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией |  |
| 9 | Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты) |  |
| 10 | Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии) |  |
| 11 | Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства |  |
| 12 | Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется) |  |

II           Графическая часть

| 1 | Ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара |  |
| 3 | Структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода) |  |

II           Приложения

| 1 | Расчет пожарного риска (при наличии) |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Расчет эвакуации (при наличии) |  |
| 3 | Расчет категорий помещений (при наличии) |  |
| 4 | Сертификаты на основные отделочные материалы, применяемые на основных путях эвакуации, в зальных помещениях (рекомендуется) |  |
| 5 | Сертификаты на предусмотренную проектом огнезащиту (рекомендуется) |  |

Рекомендации эксперта по разработке раздела МПБ:

1. Раздел МПБ необходимо разрабатывать, а не компоновать из текстовых и графических частей смежных разделов проекта.

То есть, специалист МПБ, разрабатывая раздел, должен:

- использовать (проверять правильность принятых решений) разделы ПЗУ, АР, КР, АПС, СОУЭ, АПТ, вентиляцию, ВК, ГС (и другие разделы);

- насыщать полученной из перечисленных разделов проекта информацией разрабатываемый том МПБ;

- выдавать замечания разработчикам смежных разделов проекта – при выявлении им нарушений требований пожарной безопасности.

2. Не нужно вставлять в раздел МПБ:

- общие фразы про пожарную безопасность;

- части пояснительных записок смежных разделов (тем более – целиком);

- лишние чертежи;

- другую, не предусмотренную Постановлением о составе ПД, информацию.

Заверение проектной организации о соответствии проектной документации нормам проектирования

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в составе проектной документации на строительство объекта: «________________________

______________________________________________________________________» разработан в соответствии с заданием на проектирование, требованиями технических регламентов.

| Главный инженер проекта |  |  |
| --- | --- | --- |

1. Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства

1.1. Общие данные

Проект разработан на строительство объекта: ___________________________
______________________________________________________________________.

1.2. Использованные нормативные документы

Согласно п. 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса РФ (№ 190-ФЗ от 29.12.2004 года) при проектировании и проведении экспертизы проектной документации объекта капитального строительства, осуществляется оценка ее соответствия требованиям, действовавшим на дату выдачи градостроительного плана земельного участка, на основании которого была подготовлена такая проектная документация, при условии, что с указанной даты прошло не более полутора лет».

Градостроительный план № _________________ выдан _________________.

Перечень основных нормативных документов, использованных при проектировании:

- ___________________________________________;

- ___________________________________________;

- ___________________________________________;

- ___________________________________________;

- ___________________________________________;

- ___________________________________________;

- ___________________________________________;

- ___________________________________________;

- ___________________________________________;

- ___________________________________________.

1.3. Основные характеристики объекта

Класс функциональной опасности здания (ст. 32 № 123-ФЗ от 22.07.2008 года) - ____________________.

Количество этажей - ____________________.

Наличие этажей ниже относительной отметки 0.000 - __________________.

Наличие технических этажей, чердака, вид кровли (плоская, скатная).

Высота здания (п. 3.1 СП 1.13130.2020) - _______________.

2. Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства

2.1. Расположение объекта

Кратко описывается расположение объекта на местности с привязкой к легко узнаваемым ориентирам, пересечение улиц и т.д.

Возможна вставка ситуационного плана (фото участка со спутника).

2.2. Противопожарные разрывы

Приводится перечень ближайших к проектируемому объекту зданий и сооружений и расстояния до них.

В случае, если расстояния приняты ниже требуемых нормативами значений – указывается обоснование таких отступлений.

3. Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники

3.1. Наружное пожаротушение

Указываются:

- характеристики здания, влияющие на требуемый расход воды на наружное пожаротушение;

- требуемый расход воды на наружное пожаротушение (табл. ___ СП 8.13130.2020);

- принятые источники воды для наружного пожаротушения;

- расположение источников относительно проектируемого объекта;

- описание участков водопровода, на которых устанавливаются пожарные гидранты (диаметр, кольцевой/тупиковый);

- наличие существующих пожарных гидрантов, резервуаров, не показанных на топографической съемке, подтверждается документально (приложения к разделу МПБ).

Основные нормативные документы:

- СП 8.13130.2020.

3.2. Проезды и подъезды для пожарных автомобилей

Указываются:

- высота здания (п. 3.1 СП 1.13130.2020);

- габаритные размеры здания;

- стороны, по которым предусмотрен подъезд для пожарных автомобилей;

- ширина проездов;

- расстояния от проездов до стен проектируемого здания.

Основные нормативные документы:

- п. 8 СП 4.13130.2013.

4. Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

4.1. Конструктивные решения

Приводится краткое описание основных несущих и ограждающих конструкций здания.

4.2. Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности здания

Указываются принятые в проекте:

- степень огнестойкости;

- класс конструктивной пожарной опасности здания.

Основные нормативные документы:

- СП 2.13130.2020.

4.3. Противопожарные проходки

Указываются методы проходки горючих коммуникаций через противопожарные преграды и ограждающие конструкции с нормируемым пределом огнестойкости.

Основные нормативные документы:

- п. 5.2.4 СП 2.13130.2020;

- п. 7 статьи 82, п. 4 статьи 137 № 123-ФЗ от 22.07.2008 года

4.4. Огнезащита металла (при наличии)

Приводится:

- перечень элементов стального каркаса (при наличии), которые необходимо обработать огнезащитой;

- требуемые пределы огнестойкости этих элементов;

- принятый проектом вид огнезащиты (штукатурка, обшивка гипсокартоном с заполнением пустот минеральной ватой, огнезащитные покрытия).

Основные нормативные документы:

- п. 5.4.3 СП 2.13130.2020;

- СП 163.1325800.2014 «Конструкции с применением гипсокартонных и гипсоволокнистых листов».

4.5. Огнезащитные поэтажные пояса

4.6. Применяемый утеплитель:

- стен;

- кровли;

- потолков, полов, чердаков, подвалов (при наличии).

4.7. Разделение здания на пожарные отсеки

Описывается:

- причина разделения здания на пожарные отсеки;

- границы пожарных отсеков (описываются и показываются на всех планах).

5. Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

Кратко описываются основные решения по:

- эвакуации с этажей, расположенных ниже относительной отметки 0.000;

- эвакуации с 1-го этажа;

- эвакуации с надземных этажей;

- наличие зальных помещений (зрительные, столовые, спортивные), описание их параметров эвакуации, наличие расчетов эвакуации (п. 7.1.7, п. 7.3.4 СП 1.13130.2020);

- эвакуации из технических этажей;

- эвакуации с кровли;

- лестничным клеткам;

- лестницам (при наличии);

- лифтам (указываются количество, размеры, режим работы лифтов, пределы огнестойкости дверей и конструкций лифтовых шахт, размеры лифтовых холлов);

- примененные в проекте размеры эвакуационных выходов (п. 4.2.18, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020);

- примененные в проекте протяженность и ширина путей эвакуации (п. 4.3.3, п. 5.2.2, п. 5.3.3, п. 6.1.8, п. 7.1.5 СП 1.13130.2020);

- примененные в проекте решения по обеспечению безопасности маломобильных людей при пожаре;

- примененные в проекте противопожарные двери;

- характеристики основных применяемых отделочных материалов (табл. 28, табл. 29 № 123-ФЗ от 22.07.2008 года).

Например:

5.1. Эвакуационные выходы с этажей, расположенных ниже относительной отметки 0.000

Указывается:

- количество выходов, обоснование количества выходов;

- расположение выходов (в осях);

- виды выходов (в приямок, в ЛК, непосредственно наружу и т.д.).

5.8. Лестничные клетки

Указывается:

- количество ЛК;

- вид ЛК;

- обоснование принятия данного вида ЛК (п. 4.4.7, п. 4.4.15, п. 4.4.18 СП 1.13130.2020);

- ширина маршей (п. 4.4.1 СП 1.13130.2020), просвета между маршами (п. 7.14 СП 4.13130.2013);

- высота ограждений (п. 6.10-6.15 СП 118.13330.2022, п. 6.4.4, п. 6.4.5 СП 54.13330.2022);

- выходы из ЛК наружу (п. 4.4.11 СП 1.13130.2020), ширина выходов;

- наличие, размеры окон в наружных стенах (п. 4.4.12 СП 1.13130.2020);

- двери ЛК – размеры, вид дверей (противопожарные, обычные).

5.13. Маломобильные люди

Приводится информация:

- на какие этажи здания предусматривается доступ маломобильных людей (п. 9 СП 1.13130.2020);

- типы предусмотренных зон безопасности (п. 9.2 СП 1.13130.2020);

- основные технические решения, принятые при проектировании зон безопасности.

5.14. Примененные в проекте противопожарные двери

Противопожарные двери запроектированы на:

- входах в помещения категорий В3-В1, Г по пожарной опасности (п. 5.1.2 СП 4.13130.2013) – перечень помещений;

- выходах в чердак и на кровлю (п. 7.5-7.7 СП 4.13130.2013), машинные помещения лифтов;

- границах пожарных отсеков;

- входах в лифты;

- входах в зоны безопасности;

- границах коридоров (п. 4.3.7, п. 7.1.11 СП 1.13130.2020);

- входах в ЛК (п. 5.2.3, п. 7.12.19 СП 1.13130.2020);

- и другие случаи, в которых требуется установка противопожарных дверей.

По каждому случаю нужно указать предел огнестойкости примененных противопожарных дверей.

6. Перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

6.1. Расположение объекта

Кратко описывается расположение объекта на местности с привязкой к легко узнаваемым ориентирам, пересечение улиц и т.д.

6.2. Расположение ближайшей пожарной части

Рисунок № ___. Траектория движения пожарной техники на объект

Время прибытия первого пожарного подразделения к месту вызова не должно превышать 10,0 минут (ст. 76 № 123-ФЗ от 22.07.2008 года).

Указывается ориентировочное расстояние от ближайшей пожарной части до проектируемого объекта.

На проектируемом объекте должно быть обеспечено требование п. 1 статьи 80 № 123-ФЗ от 22.07.2008 года по обеспечению возможности доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение.

К мероприятиям по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара относятся:

- обеспечение нормированного подъезда пожарной техники к зданиям (снаружи);

- обеспечение нормативных размеров эвакуационных путей;

- обеспечение требуемого количества и размеров эвакуационных выходов;

- наличие систем пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией;

- наличие систем противодымной защиты, автоматического пожаротушения, внутреннего противопожарного водопровода.

7. Сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности

По ст. 27 № 123-ФЗ от 22.07.2008 года, п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 категорированию по пожарной и взрывопожарной опасности подлежат здания, сооружения и помещения производственного и складского назначения.

Категории помещений определяются по характеру производственных процессов и предполагаемому количеству удельной пожарной нагрузки (таблица Б.1 СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»).

На рассматриваемом объекте присутствуют помещения категорий (приводится полный перечень категорированных помещений с их площадями):

- Г (умеренная пожароопасность) – котельная, теплогенераторная;

- В4 (пожароопасная, с количеством удельной пожарной нагрузки 1÷180 МДж/кв. м.) – электрощитовые (_____ кв. м.), серверные (_____ кв. м.);

- В3 (пожароопасная, с количеством удельной пожарной нагрузки 181÷1400 МДж/кв. м.) – склады площадью более 10 кв. м.;

- В2 (пожароопасная, с количеством удельной пожарной нагрузки 1401÷2200 МДж/кв. м.) – _______________________;

- В1 (пожароопасная, с количеством удельной пожарной нагрузки более 2200 МДж/кв. м.) – ________________________________;

- В1 (пожароопасная, с количеством удельной пожарной нагрузки более 2200 МДж/кв. м.) – ______________________;

- Б (взрывопожароопасная) – _____________________;

- А (повышенная взрывопожароопасность) – аккумуляторная, (_____ кв. м.), _______________.

Данный перечень помещений может приводиться в табличной форме.

По статье 18 № 123-ФЗ от 22.07.2008 года зоны в помещениях:

- категорий В1-В4 являются пожароопасными класса П-IIа;

- других категорий – (ст. 19 № 123-ФЗ от 22.07.2008 года).

8. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

8.1. Пожарная сигнализация

| № помещения | Наименование помещения | Категория помещения по пожарной опасности (при наличии) | Установленные пожарные извещатели (дымовые, тепловые, пламени и т.д.) | Количество ПИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подвал |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 1-ый этаж |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Температура срабатывания тепловых ПИ составляет _______град. Цельсия.

При отсутствии ПИ в помещениях необходимо указывать обоснование принятого решения.

8.2. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)

Указывается примененный вид СОУЭ в соответствии с табл. 2 СП 3.13130.2009.

8.3. Автоматическое пожаротушение

Приводится:

- перечень помещений, оборудованных автоматическим пожаротушением;

- конструкция системы АПТ (краткое описание);

- вид огнетушащего вещества (вода, тонкораспыленная вода, порошок, газ и т.д.);

- тип оросителей (спринклеры, дренчеры и т.д.);

- наличие дренчерных завес;

- другая (основная, краткая) информация.

9. Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)

9.1. Внутренний противопожарный водопровод (ВПВ)

Указывается:

- наличие/отсутствие в проекте системы ВПВ;

- требуемый расход воды на ВПВ (по таблицам СП 10.13130.2020);

- вид системы (водозаполненный, сухотруб);

- конструкция системы ВПВ (краткое описание);

- диаметры водопроводов, кранов, спрыска;

- состав примененных пожарных шкафов (краны, рукава, стволы, огнетушители);

- высота установки ПК, шкафов;

- наличие устройств первичного пожаротушения (п. 6.2.4.3 СП 54.13330.2022).

9.2. Противодымная защита

Указывается перечень помещений оборудованных:

- дымоудалением (п. 7.2 СП 7.13130.2013);

- подпором воздуха при пожаре (п. 7.14 СП 7.13130.2013);

- естественным проветриванием при пожаре, отвечающим требованиям п. 8.5 СП 7.13130.2013.

10. Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии)

Указывается:

- куда сводятся сигналы противопожарной автоматики;

- краткое описание систем САКЗ (контроля загазованности) в котельных, теплогенераторных;

- краткое описание других систем противопожарной защиты (при наличии), не указанных в пунктах 8, 9 раздела МПБ.

11. Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства

Указывается:

- при необходимости – организационные решения, отражающие ограничения по эксплуатации объекта (допустимое количество людей в зальных помещениях, запрет на хранение горючих газов и жидкостей, взрывчатых веществ, режим работы и т.д.).

12. Расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется)

Указывается:

- наличие/отсутствие расчета пожарного риска для разработанного проекта;

- причина расчета пожарного риска;

- программа, в которой выполнен расчет (наименование, сертификаты);

- исполнители расчета;

- выводы по расчету.

Расчет пожарного риска (при наличии) прикладывается к разделу МПБ отдельным томом.

Графическая часть раздела МПБ (без учета приложений – их примерный перечень указан в оглавлении данного образца раздела МПБ) состоит из:

1. Планировочной организации земельного участка (в одном экземпляре - не нужно прикладывать несколько).

План участка должен:

- быть выполнен на топографической основе;

- позволять однозначно определить расположение объекта на местности.

На плане участка показываются:

- проезды для пожарных автомобилей, разворотные площадки (глава 8 СП 4.13130.2013);

- ширина проездов;

- расстояния от края проездов до стен;

- размеры разворотных площадок;

- противопожарные расстояния от проектируемого объекта до существующих, проектируемых зданий и сооружений, между проектируемыми объектами (таблицы 1-3 СП 4.13130.2013);

- источники воды для наружного пожаротушения (пожарные гидранты, резервуары);

- диаметры водопроводов, на которых устанавливаются пожарные гидранты;

- информация про водопроводы (диаметр, кольцевые, тупиковые, длина тупика);

- проектируемые газопроводы, ГРПШ, дизельгенераторные (при наличии) и т.д.

2. Планов всех этажей здания (в одном экземпляре).

На планах этажей указываются:

- наименование всех помещений;

- границы пожарных отсеков;

- ширина эвакуационных выходов и путей эвакуации «в свету»;

- пожарные краны (при наличии);

- все противопожарные двери значками EI 15, EI 30, EI 60 и т.д.;

- устройства «Антипаника» (при наличии) значками «А» (с выноской в условные обозначения).

3. Структурных схем:

- пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре;

- внутреннего противопожарного водопровода;

- автоматического пожаротушения;

- других систем противопожарной защиты (при наличии).